## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2017年9月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2017年10月09日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
月 |  | 小计 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 总计 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100 | 273 | 273 | 100
|  | 小计 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100
计 | 总计 |  | 819 | 819 | 100 | 819 | 819 | 100 | 819 | 819 | 100 | 819 | 819 | 100 | 819 | 819 | 100 | 819 | 819 | 100 | 819 | 819 | 100 | 819 | 819 | 100 | 819 | 819 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2017年9月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2017.9.4-2017.9.5 |  | 填表日期：2017.10.09
序号 | 项目 | 单位 | 标准 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 45
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.67 | 0.68 | 0.33 | 0.69 | 0.70 | 0.69
12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 0.70 | 1.28 | 3.78 | 1.04 | 0.76 | 0.84
13 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0176 | 0.0060 | 0.0192 | 0.0252 | 0.0270 | 0.0272
14 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
15 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | -- | -- | --
16 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -- | -- | --
17 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
18 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.24
19 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
21 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | 7.72 | 7.43 | 7.73 | 8.07 | 7.91
22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0810 | 0.0454 | 0.0388 | 0.0649 | 0.1088 | 0.0356
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500
25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
26 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | 0.0529 | <0.0500
27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 153.4 | 121.4 | 35.5 | 140.5 | 147.8 | 150.8
28 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 172.0 | 150.8 | 50.5 | 173.0 | 180.0 | 176.1
29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 592 | 536 | 240 | 610 | 624 | 640
30 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 215.7 | 212.5 | 124.5 | 226.0 | 215.7 | 207.8
31 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.21 | 1.57 | 2.29 | 1.92 | 2.08 | 2.17
32 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
34 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.04
35 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | 0.035 | 0.025 | 0.092 | <0.001 | 0.131
36 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.96 | 1.06 | 0.95 | 0.38 | 0.36 | 0.05
水质评价 |  |  | 水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》的标准。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚