## 高新水务管网水水质月检分析
高新水务管网水水质月检分析报表（2023年4月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2023.03.28 |  | 填表日期：2022.04.20
序号 | 检验项目 | 单位 | 国家标准 | 管网水
|  |  |  | 上马管线所 | 创业大厦 | 中欧国际城售楼处
1 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.92 | 7.94 | 7.79
2 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.85 | 1.77 | 1.53
3 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020
4 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050
5 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.65 | 0.70 | 0.49
6 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00095 | 0.00082 | 0.00070
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
12 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
13 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05
15 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 196.4 | 192.5 | 190.9
16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 134.4 | 135.0 | 134.3
17 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 9.70 | 8.49 | 7.88
18 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050
19 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020
20 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0084 | <0.0030 | <0.0030
21 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
22 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 377.0 | 363.0 | 359.1
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.070 | <0.050 | <0.050
24 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.35 | 0.27
25 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0
26 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5
27 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
28 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
29 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.50
30 | 总α放射性 | mg/L | ≤0.5（指导值） | <0.01 | 0.16 | <0.01
31 | 总β放射性 | mg/L | ≤1（指导值） | <0.001 | <0.001 | <0.001
32 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无
33 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
34 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出
35 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 748 | 680 | 685
水质评价 |  |  | 经检测，高新水务供水有限公司管网水项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
单位负责人：杨波 |  |  | 审核:郭晓月 |  |  | 制表:陈瀚